## K_Parowe
Tab. 4.1 Kotły parowe polskiej produkcji
|  |  | para nasycona |  |  |  | para przegrzana
|  |  | płomienic.-płomieniówk. |  |  |  | wodnorurowe
|  |  | gaz ziemny | olej C1 | węgiel energ. |  | węgiel energetyczny
|  |  | EOG | ED | ERm | Typowe parametry | OR | OR-N | OR-M
[7 empty] | obmurze | ściany szczelne
|  |  | 35510 | 39700 | 22400 | kJ/m3n, HL, kJ/kg | 22305 | 22305 | 22305
|  |  | 94% | 92% | 76% | Sprawność , % | 84% | 88% | 88%
|  |  | 6,0; 8,0; 16,0 |  |  | Cisnienie, MPa g | 40,0 ; 60,0; 80,0
|  |  | 70 / 105 |  |  | Temperatura wody dopł.,oC | 70 / 105, 125
|  |  | nasycenia |  |  | Temperatura pary ,oC | 450, 485, 505
|  |  | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 6 | 6 |  | 6
|  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 12 | 12 |  | 12
|  |  | 15 | 15 |  | 15
[6 empty] | 16 | 16 | 16 | 16
|  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | 30 | 30 |  | 30
[6 empty] | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  | 35 | 35 |  | 35
[6 empty] | 50 | 50 | 50 | 50
[6 empty] | 64 | 64 | 64 | 64
|  | paliwo: |  | gaz ziemny LNG |  |  | olej C1 |  |  | węgiel energ., |  |  | węgiel energ.,
|  |  | HL, kJ/m3n | 35510 |  | HL, kJ/kg | 39700 |  | HL, kJ/kg | 22304.99 |  | HL, kJ/kg | 22304.99
|  | kocioł wodny: |  | EOG |  |  | ED |  |  | ERm |  |  | OR-N |  |  | wpisz: OR lub OR-N lub OR-M
|  | wydajność nominalna | t/h | 30 |  | t/h | 35 |  | t/h | 10 | t/h |  | 32 |  |  | wpisz wydajność
|  | parametry pary | barg | 16 |  | barg | 6 |  | barg | 8 |  | 40 | barg, oC | 450 | 105 | wpisz parametry
|  | moc nominalna | MWt | 19.6204 |  | MWt | 22.5927 |  | MWt | 6.483 | MWt |  | 25.6772
|  | sprawność | % | 94% |  | % | 94% |  | % | 78% | % |  | 86% |  |  | wpisz parametry
|  | strumień paliwa | m3n/s | 0.5878 |  | kg/s | 0.60541 |  | kg/s | 0.37263 | kg/s |  | 1.3386
|  | Stężenie tlenu w spalinach | % | 3% |  | % | 4% |  | % | 12% | % |  | 9% |  |  | wpisz sprawnść kotła
|  |  |  | 1.1667 |  |  | 1.2353 |  |  | 2.3333 |  |  | 1.75
|  |  | m3na/m3npal | 9.4571 |  | m3n a/kg pal | 10.0397 |  | m3n a/kg pal | 5.8195 | m3n a/kg pal |  | 5.8195
|  |  | m3n/s | 7.0732 |  | m3n/s | 8.1137 |  | m3n/s | 5.4325 | m3n/s |  | 14.971
|  |  | kJ/(m3n K) | 1.384 |  | KJ/(m3n K) | 1.376 |  | KJ/(m3n K) | 1.3603 | KJ/(m3n K) |  | 1.3603
|  |  | m3n/s | 5.8745 |  | m3n/s | 7.5604 |  | m3n/s | 5.1805 | m3n/s |  | 14.0655
|  | Temperatura spalin za kotłem | oC | 215 |  | oC | 215 |  | oC | 225 | oC |  | 175 |  |  | wpisz parametry
|  | temperatura wody chłodzącej | oC | 45 |  | oC | 45 |  | oC | 45 | oC |  | 45 |  |  | wpisz parametry
|  | temperatura spalin za EWHR | oC | 50 |  | oC | 50 |  | oC | 50 | oC |  | 50
|  | temperatura pkt. Rosy | oC | 56.12 |  | oC | 39 |  | oC | 36.84 | oC |  | 36.84
|  | skropliny | kg/s | 0.29291 |  | kg/s | 0 |  | kg/s | 0 | kg/s |  | 0
Szacowana
|  | moc ze schłodzenia spalin, | MW | 1.6152 |  | MW | 1.8421 |  | MW | 1.2932 | MW |  | 2.5456
|  | moc ze skroplenia spalin, | MW | 0.66197 |  | MW | 0 |  | MW | 0 | MW |  | 0
|  | Moc odzyskana | MW | 2.2772 |  | MW | 1.8421 |  | MW | 1.2932 | MW |  | 2.5456
|  | Wzrost sprawności przy zachowaniu mocy cieplnej kotła |  | 12.34% |  |  | 8.345% |  |  | 19.44% |  |  | 9.464%
|  | Oszczędność paliwa, | m3n/s | 0.068222 |  | kg/s | 0.049363 |  | kg/s | 0.074333 |  | kg/s | 0.13271 |  | Uwaga: przy zachowanej wydajności
|  | Oszczędność paliwa | m3n/rok | 2112145.7037 |  | kg/rok | 1528280.0045 |  | kg/rok | 2301334.813 |  | kg/rok | 4108621.0316
|  | Oszczędność paliwa | zł/rok | 3379433.126 |  | zł/rok | 3591458.0105 |  | zł/rok | 805467.1846 | 2.4836 | zł/rok | 1438017.361 | 1.0475
|  | Cena jedn.paliwa | zł/m3n | 1.6 |  | zł/dm3 | 2.35 |  | zł/kg | 0.35 |  | zł/kg | 0.35 |  |  | wpisz ceny paliw
|  | Czas pracy | h/rok | 8600 |  | h/rok | 8600 |  | h/rok | 8600 |  | h/rok | 8600 |  |  | wpisz ilość godzin w roku
|  | Cena wody przemysłowej | zł/m3 | 10 |  | zł/m3 | 10 |  | zł/m3 | 10 |  | zł/m3 | 10
|  | namin | m3n/m3npal | 9.4571 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal gazowe WR5181106
|  | cp | kJ/(m3nK) | 1.384 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal gazowe WR5181106
|  | woda | m3n/m3npal | 2.0392 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal gazowe WR5181106
|  | temp pkt.rosy | oC | 56.12
|  | namin |  |  |  | kmol/kgpal | 0.4482 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal oleje WR5181105
|  | cp |  |  |  | kJ/(m3nK) | 1.376 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal oleje WR5181105
|  | woda |  |  |  | m3n/kgpal | 0.91392 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal oleje WR5181105
|  | temp pkt.rosy |  |  |  | oC | 39
|  | namin |  | kmol/kgpal | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal stałe WR5180227 |  |  |  |  | 0.2598
|  | cp |  | kJ/(m3nK) | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal stałe WR5180227 |  |  |  |  | 1.3603
|  | woda |  | m3n/kgpal | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal stałe WR5180227 |  |  |  |  | 0.67648
|  | temp pkt.rosy |  | oC | [5 empty] | 36.84
|  | Zużycie węgla | t/czas pracy | 18198.2932 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 18743.4992 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 11536.6452 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 41442.7424
ro, kg/m3n
| gaz ziemny | 100% | 100% | 0.746 |  | olej | 100% |  |  | węgiel kam
Udział CH4 | kg/kg | 96.12% | 72.43% | 0.7175 |  | kg/kg | 75% |  | Udział masowy C | kg/kg | 53.75%
Udział H2 | kg/kg | 0% | 23.87% | 0.0898 |  | kg/kg | 17.51% |  | Udział masowy H | kg/kg | 4.51%
Udział C2H4 | kg/kg | 1.276% | 0.03089% | 1.2611 |  | kg/kg | 6.8% |  | Udział masowy O | kg/kg | 6.8%
Udział C3H8 | kg/kg | 0.32% | 3.671% | 2.0098 |  | kg/kg | 0.69% |  | Udział masowy N | kg/kg | 0.69%
Udział C4H10 | kg/kg | 0.103% | 0 | 2.7068 |  | kg/kg | 0% |  | Udział masowy S | kg/kg | 0.75%
Udział CO2 | kg/kg | 0.016% | 0 | 1.9767 |  | kg/kg | 0% |  | Udział masowy wilgoci | kg/kg | 17.5%
Udział N2 | kg/kg | 2.173% | 0 | 0.9672 |  | kg/kg | 0% |  | Udział masowy popiołu | kg/kg | 16%
Wartość opałowa | MJ/m3n | 35.866 | 48.0777 |  |  | MJ/kg | 45.6502 |  | Wartość opałowa | MJ/kg | 22.305
|  | Stężenia gazów przy b.dobrym spalaniu (metody pierwotne) | [5 empty] | Stężenia gazów przy b.dobrym spalaniu (metody pierwotne) |  |  | 370 | mgNOx/m3spal
[11 empty] | 50 | ppm CO
|  |  | Redukcje emisji |  | Stawki opłat
|  | Benzo/a/piren | % | 0 | zł/kg | 388.99
|  | SO2 | % | 80 | zł/kg | 0.54
|  | NOx | % | 55 | zł/kg | 0.54
|  | Pył | % | 90 | zł/kg | 0.36
|  | CO2 | % | wg.odzysku ciepła | zł/Mg | 128
|  | CO | % | 0 | zł/kg | 0.11
| Tab.Odzysk ciepła | Odzysk ciepła | % | 12.3424 | Odzysk ciepła | % | 8.3448 | Odzysk ciepła | % | 19.4367 | Odzysk ciepła | % | 9.4643
|  | Zużycie węgla | t/czas pracy | 15952.1867 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 17179.3834 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 9294.3001 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 37520.476
dla | 11536.6452 | tpal/rok moc kotłowni wynosi |  | 6.483 | MW | 0.37263 | kg/s paliwa | 0.057478 | kg pal/MW |  | 41442.7424 | tpal/rok moc kotłowni wynosi |  | 25.6772 | MW | 1.3386 | kg/s paliwa | 0.052131 | kg pal/MW
|  |  | szacunkowy strumień spalin suchych dla O2=13% | 2000 | m3n/MW | 2400 | kg/s /MW | [5 empty] | szacunkowy strumień spalin suchych dla O2=13% | 2000 | m3n/MW | 2400 | kg/s /MW
|  | bo z 1 tony węgla kamiennego TYLKO o udziale masowym c= |  | 53.75% |  | s= | 0.75% |  |  | rozdział dla rusztowych
|  |  | otrzymujemy | 1970.8333 | kg CO2/t |  | 15 |  |  | Żużel | Popiół
[10 empty] | 70% | 25%
| bowiem | C | +O2 | =CO2 |  | S+O2=SO2
|  | 1kmol | 1kmol | 1kmol
|  | 12kg | 32kg | 44kg
| stąd |  | 3.6667 | =masa CO2/masy C= |  | 2 | =masa SO2/masy S
|  |  | 0.012874 | kgNOx/tpal | wynosi emisja NOx
|  |  | 0.0021747 | kgCO/tpal
|  |  | 370 | mg/m3spa | 0.74 | kg/MW | 0.012874 | kgNOx/tpal
|  |  | 5e-05 | m3CO/m3spal = | 62.5 | mgCO/m3spal | 5.2083e-05 | kgCO/kgspal
[7 empty] | 0.125 | kgCO/MW
[7 empty] | 0.0021747 | kgCO/tpal
| Aktualne koszty | Koszty po wybudowaniu instalacji EWHR
| Emisje/t | Emisje/t
Benzopiren | kg/tpal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004
SO2 | kg/tpal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 3 |  | 15 | 3
NOx | kg/tpal |  | 0.02 | 0.009 |  | 0.02 | 0.009 | 0.012874 | 0.0057935 |  | 0.012874 | 0.0057935
Pył | kg/tpal |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 4 |  | 40 | 4
CO2 | kg/tpal |  | 2655.6548 | 2327.8832 |  | 2750 | 2520.5168 | 1970.8333 | 1587.768 |  | 1970.8333 | 1784.3077
CO | kg/tpal |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0.0021747 | 0.0021747 |  | 0.0021747 | 0.0021747
Wielkość emisji
Benzopiren | kg |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6147 | 3.7177 |  | 16.5771 | 15.0082
SO2 | kg |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 173049.6773 | 27882.9002 |  | 621641.1363 | 112561.4281
NOx | kg |  | 363.9659 | 143.5697 |  | 374.87 | 154.6145 | 148.5278 | 53.8465 |  | 533.5521 | 217.3748
Pył | kg |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 461465.8062 | 37177.2002 |  | 1657709.6967 | 150081.9041
CO2 | t |  | 48328.3848 | 37134.8278 |  | 51544.6228 | 43300.9243 | 22736.8048 | 14757.1925 |  | 81676.7382 | 66948.0746
CO | kg |  | 36.3966 | 31.9044 |  | 37.487 | 34.3588 | 25.0892 | 20.2127 |  | 90.127 | 81.5971
Koszty emisji
Benzopiren | PLN |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1795.0558 | 1446.1559 |  | 6448.3249 | 5838.036
SO2 | PLN |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93446.8258 | 15056.7661 |  | 335686.2136 | 60783.1711
NOx | PLN |  | 196.5416 | 77.5276 |  | 202.4298 | 83.4918 | 80.205 | 29.0771 |  | 288.1181 | 117.3824
Pył | PLN |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 166127.6902 | 13383.7921 |  | 596775.4908 | 54029.4855
CO2 | PLN |  | 6186033.2558 | 4753257.9565 |  | 6597711.7197 | 5542518.3094 | 2910311.0178 | 1888920.642 |  | 10454622.487 | 8569353.5539
CO | PLN |  | 4.0036 | 3.5095 |  | 4.1236 | 3.7795 | 2.7598 | 2.2234 |  | 9.914 | 8.9757
|  | Modernizowany kocioł |  | EOG |  |  | ED |  |  | ERm |  |  | OR-N
|  |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 10 |  |  | 32
|  | Obniżenie kosztów emisji | zł /rok | 1432894.8074 |  | zł /rok | 1055312.6924 |  | zł /rok | 1252924.8979 |  | zł /rok | 2703699.9438
|  | Obniżenie kosztów paliwa | zł /rok | 3593770.3547 |  | zł /rok | 3675672.1019 |  | zł /rok | 784820.7828 |  | zł /rok | 1372793.2398
|  | Odzysk wody przemysł. | zł /rok | 90684.4775 |  | zł /rok | 0 |  | zł /rok | 0 |  | zł /rok | 0
|  | Łączne oszczędności | zł /rok | 5117349.6396 |  | zł /rok | 4730984.7943 |  | zł /rok | 2037745.6807 |  | zł /rok | 4076493.1837
|  |  | 6186233.801 | 4753338.9936 |  | 6597918.273 | 5542605.5806 | 3171763.5545 | 1918838.6566 |  | 11393830.5484 | 8690130.6046
|  |  | 29117269.0833 | 25523498.7286 |  | 44047223.1284 | 40371551.0264 | 4037825.8043 | 3253005.0215 |  | 14504959.8459 | 13132166.606
|  |  | 0 | 90684.4775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TABLICA INFORMACYJNA
CZĘŚĆ OBLICZENIOWA
WSZYSTKIE KOMÓRKI w WIERSZACH BEŻOWYCH SĄ WIDOCZNE I C H R O N I O N E
Wydajność, t/h
EFEKTY
WSZYSTKIE KOMÓRKI w WIERSZACH MAGENTA SĄ UKRYTE I C H R O N I O N E
MJ/kg

## K_Wodne
Tab. 4-2 Kotły wodne polskiej produkcji (woda grzewcza CO lub woda technologiczna CT)
| Producenci zagraniczni: |  |  | płomienicowo-płomieniówkowy | wodnorurowy |  | płomienicowo-płomieniówkowy | wodnorurowy |  | płomienicowo-płomieniówkowy | wodnorurowy
|  |  | Typ kotła | KDG | WOG |  | KD | WD |  | KRm | WR | WR-m | WL-m
|  |  | HL, kJ/m3n | gaz LNG, | 35512 | HL, kJ/kg | olej C1, | 39700 | HL, kJ/kg | węgiel ener. | 22400
| BOSCH |  | Typowe parametry |  |  | Typowe parametry |  |  | Typowe parametry
| STANDARDKESSEL |  | Sprawność, % | 92% | 94% | Sprawność, % | 92% | 94% | Sprawność, % | 76% | 84% | 88% | 80%
| SIEGFRIED SCHNEIDER &Sohn |  | Cisnienie, MPag | 0,6 ; 0,8; 1,6 | 1.5 | Cisnienie, MPag | 0,6 ; 0,8; 1,6 | 1.6 | Cisnienie, MPag | 0,6 ; 0,8; 1,4 | 1.5
| Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp |  | Temperatura wody dopł.,oC | 70 | 70 | Temperatura wody dopł.,oC | 70 |  | Temperatura wody dopł.,oC | 70 | 70
|  | Temperatura wody dopł.,oC | Temperatura wody odopł.,oC | 150(130) lub 130(95) | 150(130) | Temperatura wody dopł.,oC | 150(130) lub 130(95) | 150(130) | Temperatura wody dopł.,oC | 150(130) | 150(130)
|  |  |  | moc, MW |  |  | moc, MW |  |  | moc, MW
|  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1.25 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  | 1.6 | [6 empty] | 1.6
|  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 3.5 | [6 empty] | 3.5
|  |  | 4 | [6 empty] | 4
|  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6
|  |  | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8
|  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10
|  |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12
|  |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15
|  |  | 18 | 18 |  |  | 18
|  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20
|  |  | 25 (25) | 25 | 29.1 |  | 25 | 29.1 |  |  | 29.1 | 29.1 | 29.1
|  |  | 32 | 30 |  |  | 30
|  |  | 36 | 36 |  |  | 36
|  |  | 40 |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 35 | 35
|  | Paliwo: |  | gaz ziemny LNG, |  |  | olej C1, |  |  | węgiel energet,
|  |  | HL, kJ/m3n | 35512 |  | HL, kJ/kg | 39700 |  | HL, kJ/kg | 22300
|  | Typ kotła wodnego: |  | KDG | WOG |  | KD | WD |  | KRm | WR | WRm | WL
| Wielkość |  |  | 15 | 5 |  | 25 | 25 |  | 2.5 | 25 | 25 | 10 | wpisz moc, MWt
|  | moc | MWt | 15 | 5 | MWt | 25 | 29.0698 | MWt | 2.5 | 29.0698 | 29.0698 | 10
|  | sprawność | % | 92% | 94% | % | 92% | 94% | % | 76% | 84% | 88% | 80% | wpisz sprawność kotła
|  | strumień paliwa | m3n/s | 0.45912 | 0.14978 | kg/s | 0.68448 | 0.77897 | kg/s | 0.14751 | 1.5519 | 1.4813 | 0.56054
|  | Stężenie tlenu w spalinach | % | 3% | 3% |  | 4% | 4% |  | 12% | 9% | 6% | 12% | wpisz parametry spalin
|  |  |  | 1.1667 | 1.1667 |  | 1.2353 | 1.2353 |  | 2.3333 | 1.75 | 1.4 | 2.3333
|  |  | m3na/m3n pal | 9.4571 | 9.4571 | m3na/kg pal | 10.0397 | 10.0397 | m3na/kg pal | 5.8195 | 5.8195 | 5.8195 | 5.8195
|  |  | m3n/s | 5.5247 | 1.8024 | m3n/s | 9.1734 | 10.4398 | m3n/s | 2.1505 | 17.3564 | 13.5503 | 8.172
|  |  | kJ/(m3n K) | 1.384 | 1.384 | KJ/(m3n K) | 1.376 | 1.376 | KJ/(m3n K) | 1.3603 | 1.3603 | 1.3603 | 1.3603
|  |  | m3n/s | 4.5885 | 1.497 | m3n/s | 8.5478 | 9.7279 | m3n/s | 2.0507 | 16.3066 | 12.5482 | 7.7928
|  | Temperatura spalin za kotłem | oC | 215 | 165 | oC | 215 | 165 | oC | 225 | 185 | 165 | 205
|  | temperatura wody chłodzącej | oC | 48 | 45 | oC | 45 | 45 | oC | 45 | 45 | 45 | 45
|  | temperatura spalin za EWHR, oC | oC | 53 | 50 | oC | 50 | 50 | oC | 50 | 50 | 50 | 50
|  | temperatura pkt. rosy, oC | oC | 56.12 | 56.12 | oC | 39 | 39 | oC | 36.84 | 36.84 | 36.84 | 36.84
|  | skropliny, | kg/s | 0.12685 | 0.07464 | kg/s | 0 | 0 | kg/s | 0 | 0 | 0 | 0
Szacowana
|  | moc ze schłodzenia spalin | MW | 1.2387 | 0.28687 | MW | 2.0827 | 1.652 | MW | 0.51194 | 3.1873 | 2.1197 | 1.723
|  | moc ze skroplenia spalin | MW | 0.28668 | 0.16869 | MW | 0 | 0 | MW | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Moc odzyskana | MW | 1.5254 | 0.45556 | MW | 2.0827 | 1.652 | MW | 0.51194 | 3.1873 | 2.1197 | 1.723
|  | Wzrost sprawności przy zachowaniu mocy cieplnej kotła | D% | 10.41% | 9.423% |  | 8.361% | 5.664% |  | 19.57% | 10.34% | 6.922% | 16.65%
|  | Oszczędność paliwa | m3n/s | 0.046689 | 0.013647 | kg/s | 0.057024 | 0.044268 | kg/s | 0.030206 | 0.17016 | 0.10802 | 0.096583
|  | Oszczędność paliwa | m3n/rok | 1445485.5996 | 422512.1825 | kg/rok | 1765447.9247 | 1370535.5469 | kg/rok | 935192.3768 | 5268003.4319 | 3344215.3004 | 2990210.8254
|  | Oszczędność paliwa | zł/rok | 2312776.9594 | 676019.492 | zł/rok | 4148802.6229 | 3220758.5353 | zł/rok | 327317.3319 | 1843801.2012 | 1170475.3551 | 1046573.7889
[10 empty] | 1.0463 | 1.0599 | 1.0535 | 1.0346
|  | Cena jedn. Paliwa | zł/m3n | 1.6 | 1.6 | zł/dm3 | 2.35 | 2.35 | zł/kg | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | wpisz ceny jedn., zł/m3n
|  | Ilość godz. | h/rok | 8600 | 8600 | h/rok | 8600 | 8600 | h/rok | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | wpisz godziny pracy/rok
|  | Cena wody przemysłowej | zł/m3 | 10 | 10 | zł/m3 | 10 | 10 | zł/m3 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | namin | m3n/m3npal | 9.4571 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal gazowe WR5181106
|  | cp | kJ/(m3nK) | 1.384 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal gazowe WR5181106
|  | woda | m3n/m3npal | 2.0392 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal gazowe WR5181106
|  | temp pkt.rosy | oC | 56.12
|  | namin |  |  |  | kmol/kgpal | 0.4482 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal oleje WR5181105
|  | cp |  |  |  | kJ/(m3nK) | 1.376 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal oleje WR5181105
|  | woda |  |  |  | m3n/kgpal | 0.91392 | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal oleje WR5181105
|  | temp pkt.rosy |  |  |  | oC | 39
|  | namin | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal stałe WR5180227 | [5 empty] | kmol/kgpal | 0.2598 | [16 empty] | r, kg/mn3 | skład
[20 empty] | C2H6 |  | w | #REF! | % z gazu |  |  | 1.36 | kg x/mn3LNG |  |  |  | kg x /kg LNG
|  | cp | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal stałe WR5180227 | [5 empty] | kJ/(m3nK) | 1.3603 | [10 empty] | GZ50 | Marcel | Koks | GZ50 | GZ35
|  | woda | C/Inne/INNE/BILANSE18/STECHIOMETRIA18/wzorzec_STECHIOM_pal stałe WR5180227 | [5 empty] | m3n/kgpal | 0.67648 | [9 empty] | CH4= | 96.8 | 24.5 | 28.6 | 97.8 | 69.4 |  | 0.656 | 63.5008 |  |  |  | 92.9695 | kgc/kgLNG | 69.7271 | 74%
|  | temp pkt.rosy | [6 empty] | oC | 36.84 | [9 empty] | CO= | 0 | 7.2 | 10.7 | 0 |  |  | 1.14 | 0 | n'H2= |  |  | 0 | kgh/kgLNG | 23.2424 | 24.67%
[20 empty] | H2= | 0 | 58.5 | 43.6 | 0 |  |  | 0.08988 | 0 | n'O2 |  |  | 0 | kgo/kgLNG | 0 | 0%
|  | Zużycie gazu | t/czas pracy | 10603.96 | Zużycie oleju | t/czas pracy | 21191.5453 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 4566.9105 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 17354.2601 | [6 empty] | C2H2= | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | 1.1 | 0 | n'N2 |  |  | 0 | kgn/kgLNG | 1.25 | 1.327%
|  |  | Zużycie gazu | t/czas pracy | 3459.4479 | Zużycie oleju | t/czas pracy | 24117.0481 |  | Zużycie węgla | t/czas pracy | 45862.2095 | [7 empty] | C2H4= | 1 | 2.5 | 3.4 | 1 | 1.251 |  | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1.7276 | s | 0
[9 empty] | Zużycie węgla | t/czas pracy | 48046.1243 | [8 empty] | CO2= | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.139 | 1.39 | 1.9767 | 2.372 |  |  |  | 3.4728 | w | 0
|  |  |  | ro, kg/m3n | [15 empty] | O2= | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 |  |  | 1.429 | 0 |  |  |  | 0 | p | 0
| gaz ziemny | 100% | 100% | 0.746 |  | olej | 100% |  |  | węgiel kam | 100% | [8 empty] | N2= | 1 | 4.3 | 9.6 | 1 | 29.21 |  | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 1.8301 |  | 94.2195 | 100%
Udział CH4 | kg/kg | 96.12% | 72.43% | 0.7175 |  | kg/kg | 75% |  | Udział masowy C | kg/kg | 53.75% |  |  | 0 | kgCH4/kgLNG |  | 0 | c | 0 | S= | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100
Udział H2 | kg/kg | 0% | 23.87% | 0.0898 |  | kg/kg | 12.55% |  | Udział masowy H | kg/kg | 4.51% | [5 empty] | 0 | h | 0 | Wd= | 35400 | 17890 | 0 | 35400 | 0 | [9 empty] | 55.035
Udział C2H4 | kg/kg | 1.276% | 0.03089% | 1.2611 |  | kg/kg | 6.8% |  | Udział masowy O | kg/kg | 4.8% |  |  | 0.021448 | kgCO2/kgLNG |  | 0.021448 | o | 0.37069 |  | 35155.5 | [5 empty] | 0.68303 | 68.3028 |  |  |  | 100
Udział C3H8 | kg/kg | 0.32% | 3.671% | 2.0098 |  | kg/kg | 3.35% |  | Udział masowy N | kg/kg | 2.69% |  |  |  | kgN2/kgLNg |  | 0.036411 | n | 0.62931
Udział C4H10 | kg/kg | 0.103% | 0 | 2.7068 |  | kg/kg | 1% |  | Udział masowy S | kg/kg | 0.75% | [5 empty] | 0 | s | 0
Udział CO2 | kg/kg | 0.016% | 0 | 1.9767 |  | kg/kg | 1.1% |  | Udział masowy wilgoci | kg/kg | 17.5% | [5 empty] | 0 | w | 0
Udział N2 | kg/kg | 2.173% | 0 | 0.9672 |  | kg/kg | 0.2% |  | Udział masowy popiołu | kg/kg | 16% | [5 empty] | 0 | p | 0 | [8 empty] | 0.71429 | 1kmol Ch4 | 16 | kg | 12 | 0.53571
Wartość opałowa | MJ/m3n | 35.866 | 48.0777 |  |  | MJ/kg | 39.7053 |  | Wartość opałowa | MJ/kg | 22.6085 | [5 empty] | 0.057859 |  | -5.6253 | [12 empty] | 4 | 0.17857 | 0.089286
[29 empty] | 1 kmol | 22.4 | m3n
|  | Stężenia gazów przy b.dobrze wyregulowanym spalaniu (metody pierwotne) | [5 empty] | przy b.dobrze wyregulowanym spalaniu (metody pierwotne) |  |  | 370 | mgNOx/m3spal
[11 empty] | 50 | ppm CO
|  |  | Redukcje emisji |  | Stawki opłat w 2019r
|  | Benzo/a/piren | % | 0 | zł/kg | 388.99
|  | SO2 | % | 97 | zł/kg | 0.54
|  | NOx | % | 55 | zł/kg | 0.54
|  | Pył | % | 90 | zł/kg | 0.36
|  | CO2 | % | wg.odzysku ciepła | zł/Mg | 128
|  | CO | % | 0 | zł/kg | 0.11
|  |  |  | KDG |  |  | KD |  |  | KRm |  |  | WL
| Tab.Odzysk ciepła | Odzysk ciepła | % | 10.41% | Odzysk ciepła | % | 8.361% | Odzysk ciepła | % | 19.57% | Odzysk ciepła | % | 16.65%
|  | Zużycie gazu | t/czas pracy | 9499.5892 | Zużycie oleju | t/czas pracy | 19419.7244 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 3673.1423 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 14464.1059
|  |  | Odzysk ciepła | % | 9.423% | Odzysk ciepła | % | 5.664% |  | Odzysk ciepła | % | 6.922%
|  |  | Zużycie węgla | t/czas pracy | 3133.4648 | Zużycie węgla | t/czas pracy | 22751.1211 |  | Zużycie węgla | t/czas pracy | 42687.8281
[5 empty] | WOG |  |  | WD | Odzysk ciepła | % | 10.34% | WRm
[9 empty] | Zużycie węgla | t/czas pracy | 43076.0601
WR
dla | 4566.9105 | tpal/rok moc kotłowni wynosi |  | 2.5346 | MW | 0.14751 | kg/s paliwa | 0.058199 | kg pal/MW |  | 17354.2601 | tpal/rok moc kotłowni wynosi |  | 10.1383 | MW | 0.56054 | kg/s paliwa | 0.055289 | kg pal/MW
|  |  | szacunkowy strumień spalin suchych dla O2=13% | 2000 | m3n/MW | 2400 | kg/s /MW | [5 empty] | szacunkowy strumień spalin suchych dla O2=13% | 2000 | m3n/MW | 2400 | kg/s /MW
|  | bo z 1 tony węgla kam.TYLKO o udziale mas.c= |  | 53.75% |  | s= | 0.75% |  |  | rozdział dla rusztowych
|  |  | otrzymujemy | 1970.8333 | kg CO2/t |  | 15 |  |  | Żużel | Popiół
[10 empty] | 70% | 25%
| bowiem | C | +O2 | =CO2 |  | S+O2=SO2
|  | 1kmol | 1kmol | 1kmol
|  | 12kg | 32kg | 44kg
| stąd |  | 3.6667 | =masa CO2/masy C= |  | 2 | =masa SO2/masy S
|  |  | 0.012715 | kgNOx/tpal | wynosi emisja NOx
|  |  | 0.0021478 | kgCO/tpal
|  |  | 370 | mg/m3spa | 0.74 | kg/MW | 0.012715 | kgNOx/tpal
|  |  | 5e-05 | m3CO/m3spal = | 62.5 | mgCO/m3spal | 5.2083e-05 | kgCO/kgspal
[7 empty] | 0.125 | kgCO/MW
[7 empty] | 0.0021478 | kgCO/tpal
|  |  |  | KDG |  |  | KD |  |  | KRm |  |  | WL
|  |  | Aktualne koszty | Koszty po wybud.inst. EWHR |  | Aktualne koszty | Koszty po wybud.inst. EWHR
|  | Benzopiren | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 | kg/tpal
|  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 0.45 | kg/tpal
|  | NOx | 0.02 | 0.009 |  | 0.02 | 0.009 |  | 0.012715 | 0.0057218 |  | 0.012715 | 0.0057218 | kg/tpal
|  | Pył | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 40 | 4 |  | 40 | 4 | kg/tpal
|  | CO2 | 2655.6548 | 2379.0763 |  | 2750 | 2520.0731 |  | 1970.8333 | 1585.131 |  | 1970.8333 | 1642.6135 | kg/tpal
|  | CO | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  | 0.0021478 | 0.0021478 |  | 0.0021478 | 0.0021478 | kg/tpal
|  |  | Wielkość emisji | Wielkość emisji |  | Wielkość emisji | Wielkość emisji
|  | Benzopiren | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8268 | 1.4693 |  | 6.9417 | 5.7856 | kg
|  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 68503.6582 | 1652.914 |  | 260313.9013 | 6508.8477 | kg
|  | NOx | 103.2733 | 85.4963 |  | 423.8309 | 174.7775 |  | 58.0683 | 21.0168 |  | 220.6597 | 82.7601 | kg
|  | Pył | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 182676.422 | 14692.5693 |  | 694170.4036 | 57856.4236 | kg
|  | CO2 | 28160.4573 | 22600.2475 |  | 58276.7495 | 48939.1243 |  | 9000.6195 | 5822.4116 |  | 34202.3543 | 23758.9357 | t
|  | CO | 21.2079 | 18.9992 |  | 42.3831 | 6.2669 |  | 9.8088 | 7.8892 |  | 37.2736 | 31.0661 | kg
|  |  | Koszty emisji | Koszty emisji |  | Koszty emisji | Koszty emisji
|  | Benzopiren | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 710.593 | 571.5263 |  | 2700.2535 | 2250.557 | PLN
|  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36991.9755 | 892.5736 |  | 140569.5067 | 3514.7777 | PLN
|  | NOx | 55.7676 | 46.168 |  | 228.8687 | 94.3799 |  | 31.3569 | 11.3491 |  | 119.1562 | 44.6905 | PLN
|  | Pył | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 65763.5119 | 5289.3249 |  | 249901.3453 | 20828.3125 | PLN
|  | CO2 | 3604538.5309 | 2892831.6741 |  | 7459423.9404 | 6264207.909 |  | 1152079.3014 | 745268.6854 |  | 4377901.3453 | 3041143.7753 | PLN
|  | CO | 2.3329 | 2.0899 |  | 4.6621 | 0.68936 |  | 1.079 | 0.86781 |  | 4.1001 | 3.4173 | PLN
S, PLN
|  |  | 3604596.6314 | 2892879.932 |  | 7459657.4713 | 6264302.9783 |  | 1255577.8177 | 752034.3271 |  | 4771195.7071 | 3067785.5303
|  |  | 16966335.9354 | 15199342.718 |  | 49800131.4204 | 45636352.455 |  | 1598418.6925 | 1285599.8096 |  | 6073991.0314 | 5062437.0663
|  |  | 0 | 39272.5425 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Modernizowany kocioł |  | KDG | WOG |  | KD | WD |  | KRm | WR | WRm | WL
|  |  |  | 15 | 10 |  | 25 | 25 |  | 2.5 | 25 | 25 | 10
|  | Obniżenie kosztów emisji | zł /rok | 711716.6994 | 211199.5072 | zł /rok | 1195354.493 | 934531.174 | zł /rok | 503543.4906 | 3387379.4266 | 2506887.7837 | 1703410.1768
|  | Obniżenie kosztów paliwa | zł /rok | 1766993.2174 | 521572.9951 | zł /rok | 4163778.9654 | 3209928.4247 | zł /rok | 312818.8829 | 1739522.4455 | 1111033.4935 | 1011553.9651
|  | Odzysk wody przemysł. | zł /rok | 39272.5425 | 23108.4209 | zł /rok | 0 | 0 | zł /rok | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Łączne oszczędności | zł/rok | 2517982.4593 | 755880.9232 | zł/rok | 5359133.4584 | 4144459.5988 | zł /rok | 816362.3735 | 5126901.8721 | 3617921.2773 | 2714964.1419
|  |  |  | WOG | Koszty po wybud.inst. EWHR |  | Aktualne koszty WD | Koszty po wyb.inst. EWHR |  |  | WRm
|  |  | Benzopiren | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.0004 | 0.0004
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 15 | 0.45
|  |  | NOx | 0.02 | 0.009 |  | 0.02 | 0.009 |  |  | 0.012715 | 0.0057218
|  |  | Pył | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 40 | 4
|  |  | CO2 | 2655.6548 | 2405.413 |  | 2750 | 2594.2471 |  |  | 1970.8333 | 1834.4209
|  |  | CO | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.0021478 | 0.0021478
|  |  |  | Wielkość emisji | Wielkość emisji |  | Wielkość emisji | Wielkość emisji
|  |  | Benzopiren | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 18.3449 | 17.0751
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 687933.1431 | 19209.5227
|  |  | NOx | 69.189 | 28.2012 |  | 482.341 | 204.7601 |  |  | 583.1387 | 244.2494
|  |  | Pył | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1834488.3816 | 170751.3125
|  |  | CO2 | 9187.0995 | 7537.2769 |  | 66321.8822 | 59022.0308 |  |  | 90386.7713 | 78307.4431
|  |  | CO | 6.9189 | 6.2669 |  | 48.2341 | 45.5022 |  |  | 98.5032 | 91.6852
|  |  |  | Koszty emisji | Koszty emisji |  | Koszty emisji | Koszty emisji
|  |  | Benzopiren | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 7135.9764 | 6642.0553
|  |  | SO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 371483.8973 | 10373.1422
|  |  | NOx | 37.362 | 15.2286 |  | 260.4641 | 110.5704 |  |  | 314.8949 | 131.8947
|  |  | Pył | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 660415.8174 | 61470.4725
|  |  | CO2 | 1175948.7406 | 964771.4385 |  | 8489200.9218 | 7554819.9419 |  |  | 11569506.7265 | 10023352.7139
|  |  | CO | 0.76108 | 0.68936 |  | 5.3058 | 5.0052 |  |  | 10.8353 | 10.0854
|  |  | Obnizenie kosztów emisji | zł /rok | 211199.5072 |  | zł /rok | 934531.174 | Obnizenie kosztów emisji | zł /rok | 12608868.1477 | 10101980.3639 | 2506887.7837
|  |  | Obnizenie kosztów paliwa | zł /rok | 521572.9951 |  | zł /rok | 3209928.4247 | Obnizenie kosztów paliwa | zł /rok | 16051773.3388 | 14940739.8452 | 1111033.4935
|  |  | Odzysk wody przemysł. | zł /rok | 23108.4209 |  | zł /rok | 0 | Odzysk wody przemysł. | zł /rok | 0 | 0 | 0
|  |  | Łączne oszczędności | zł/rok | 755880.9232 |  | zł/rok | 4144459.5988 | Łączne oszczędności | zł /rok |  |  | 3617921.2773
[9 empty] | WR | 0.0004 | 0.0004
|  |  |  | 1175986.8637 | 964787.3565 |  | 8489466.6917 | 7554935.5176 |  | 15 | 0.45
|  |  |  | 5535116.6882 | 5013543.693 |  | 56675062.9723 | 53465134.5476 |  | 0.012715 | 0.0057218
|  |  |  | 0 | 23108.4209 |  | 0 | 0 |  | 40 | 4
[10 empty] | 1970.8333 | 1766.9632
[10 empty] | 0.0021478 | 0.0021478
[10 empty] | 19.2184 | 17.2304
[10 empty] | 720691.8642 | 19384.2271
[10 empty] | 610.9072 | 246.4707
[10 empty] | 1921844.9712 | 172304.2406
[10 empty] | 94690.9033 | 76113.8146
[10 empty] | 103.1938 | 92.519
[10 empty] | 7475.7848 | 6702.4627
[10 empty] | 389173.6067 | 10467.4826
[10 empty] | 329.8899 | 133.0942
[10 empty] | 691864.1896 | 62029.5266
[10 empty] | 12120435.6182 | 9742568.2707
[10 empty] | 11.3513 | 10.1771
[7 empty] | Obnizenie kosztów emisji |  | zł /rok | 13209290.4404 | 9821911.0139 | 3387379.4266
[8 empty] | Obnizenie kosztów paliwa | zł /rok | 16816143.4978 | 15076621.0522 | 1739522.4455
[8 empty] | Odzysk wody przemysł. | zł /rok | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Łączne oszczędności | zł /rok |  |  | 5126901.8721
Wielkość, MW lub (Gcal/h)
TABLICA INFORMACYJNA
CZĘŚĆ OBLICZENIOWA
EFEKTY
WSZYSTKIE KOMÓRKI NA TLE NIEBIESKIM SĄ CHRONIONE WSZYSTKIE KOMÓRKI NA TLE NIEZIELONYM SĄ C H R O N I O N E WSZYSTKIE KOMÓRKI NA TLE ZIELONYM SĄ D O S T Ę P N E WSZYSTKIE KOMÓRKI NA TLE ZIELONYM SĄ D O S T Ę P N E WSZYSTKIE KOMÓRKIi NA TLE NIEZIELONYM SĄ C H R O N I O N E
WSZYSTKIE KOMÓRKI w WIERSZACH BEŻOWYCH SĄ WIDOCZNE I C H R O N I O N E
MJ/kg

## Para_wzory_2makro (hidden)
| opis | wielkość |  | jednostka
Pomiary: | różnica ciśnien | DP |  | mbar
| temp. Pary | t |  | oC
| Cisnienie absol. mierzone | p |  | bar
lub
| Nadcisnienie mierzone | pn |  | bar
lub
| Ciśn. Otocz. | pb |  | bar
Obliczenia | Temperat.bezwzgl. | T= t + 273,15
wstępne: | Cisnienie absolut. | p |  | bar
lub
| Cisnienie absolut. | p=1,01325+pn |  | bar
lub
| Cisnienie absolut. | p=pb+pn |  | bar
| Liczby bezwymiarowe: | Q= T/647,3
b=p / 221,2
Obliczenia końcowe:
pomocniczo: | 4 | 5
SUMAV= | S | S | (i * aij * b(i-1) / Qj)
| i=1 | j=0
Objetosc właściwa:
v= 0,00317 * [4,260321148* Q / b + SUMAV] |  |  |  |  | , m3/kg
Gęstość:
| r = 1/v |  |  | kg/m3
pomocniczo:
E0= | [1808,9+1,48285 * T + 0,000379025 * T2 + 46,174 * ln(T) ] / 70,1204
pomocniczo: | 4 | 5
SUMAH= | S | S | ((j+1) * aij * bi / Qj)
| i=1 | j=0
Entalpia właściwa:
h= 70120,4 * [E0 + SUMAH] |  |  |  |  | J/kg
Wyniki:
STRUMIEŃ MASY: |  |  |  | kg/godz
M= | 4,6285 * K * A * Pierwiastek (r) * Pierwiastek(DP)
gdzie: K= |  | współczynnik z arkusza kalkulacyjnego TORBAR
A= |  | powierzchnia wewn. Rurociągu |  | cm2
STRUMIEŃ ENERGII:
E= | M * h / 3600 |  |  |  | W
Tabela współczynników:
aij | j=0 | j=1 | j=2 | j=3 | j=4 | j=5
i=1 | 0.88539 | -4.4293 | 9.9616 | -13.6894 | 7.6042 | -1.7971
i=2 | 24.2469 | -156.3135 | 399.1567 | -503.6067 | 313.5063 | -77.0981
i=3 | -1.9974 | -4.7518 | 63.7767 | -156.2124 | 152.9724 | -53.9694
i=4 | 0.75278 | -1.9479 | -2.3244 | 11.6293 | -12.0174 | 3.8432
Na podstawie powyższego algorytmu wykonano ponizszy arkusz do sprawdzania aplikacji | [10 empty] | Obliczenie temperatury nasycenia ts , oC na podstawie ciśnienia nasycenia ps , bar a
221.2
OBLICZENIA: | j=0: PRZEGRZANA PARA WODNA | Obliczenia temperatury nasycenia | [7 empty] | (-lnbs)^i
WPISZ DANE | p= | 41 | bar abs |  | b= | 0.18535 | bs= | 0.18535 |  |  |  | 0 | a0 | 0.57803 | 1 | 0.57803
| t= | 450 | oC, Ts= | 251.7977 | Q= | 1.1172 | -ln(bs)= | 1.6855 |  |  |  | 1 | a1 | -0.13026 | 1.6855 | -0.21956
TORBAR | j=0: DP=; j=1: 149; j=2: mbar |  | 0.57803 | 1 | 1 |  | 2 | a2 | 0.0046596 | 2.8409 | 0.013237
| d= | 203.1 | mm | A= | 323.8094 | cm2 |  | 0.21956 | 1.6855 | 1.6855 |  | 3 | a3 | 0.0090052 | 4.7883 | 0.04312
| j=0: K=; j=1: 0.6656 |  | 0.013237 | 2.8409 | 2.8409 |  | 4 | a4 | -0.005382 | 8.0707 | -0.043436
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 0.04312 | 4.7883 | 4.7883 |  | 5 | a5 | 0.0018473 | 13.6031 | 0.025129
1 | 0.88539 | -3.9647 | 7.9815 | -9.8178 | 4.8816 | -1.0327 |  | -0.043436 | 8.0707 | 8.0707 |  | 6 | a6 | -0.00041928 | 22.9279 | -0.0096131
2 | 8.9884 | -51.8684 | 118.5568 | -133.8912 | 74.6077 | -16.4232 |  | 0.025129 | 13.6031 | 13.6031 |  | 7 | a7 | 6.4067e-05 | 38.6449 | 0.0024759
3 | -0.20586 | -0.43839 | 5.2667 | -11.5469 | 10.1214 | -3.1963 |  | -0.0096131 | 22.9279 | 22.9279 |  | 8 | a8 | -6.5023e-06 | 65.1359 | -0.00042353
4 | 0.019175 | -0.044412 | -0.047438 | 0.21244 | -0.19651 | 0.056252 |  | 0.0024759 | 38.6449 | 38.6449 |  | 9 | a9 | 4.1963e-07 | 109.7862 | 4.607e-05
-1.0964 | 9.6871 | -56.3159 | 131.7575 | -155.0435 | 89.4142 | -20.596 |  | -0.00042353 | 65.1359 | 65.1359 |  | 10 | a10 | -1.5572e-08 | 185.0441 | -2.8815e-06
SUMAV= | [7 empty] | 4.607e-05 | 109.7862 | 109.7862 |  | 11 | a11 | 2.5281e-10 | 311.8909 | 7.8849e-08
[8 empty] | -2.8815e-06 | 185.0441 | 185.0441 |  |  | ps | 41 | ts, oC | 251.7977 | oC
| objętośc wł. pary v= | 0.077924 | m3/kg |  | 0.059006 |  |  | 7.8849e-08 | 311.8909 | 311.8909 |  |  | bs= | 0.18535 | Ts, K | 524.9477 | K
[7 empty] | 647.3 | 536.0412
| gęstość pary r = | 12.8329 | kg/m3
[7 empty] | 374.15 |  |  |  | wpisz cisnienie nasycenia ps, bar a |  |  |  | zwracana temperatura nasycenia ts
E0= | j=0: 48.2516
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0.16411 | -1.4697 | 4.4382 | -7.2791 | 4.5241 | -1.1485
2 | 0.83302 | -9.6139 | 32.9622 | -49.6342 | 34.5718 | -9.1323
3 | -0.012719 | -0.054171 | 0.97619 | -2.8537 | 3.1267 | -1.1849
4 | 0.00088852 | -0.0041159 | -0.0065946 | 0.039377 | -0.045528 | 0.01564
-0.78705 | 0.98529 | -11.142 | 38.37 | -59.7275 | 42.1771 | -11.45
SUMAH=
| entalpia własciwa h= | 3328217.3599 | J/kg
| Strumień masy M= | 43621.3619 | kg/h
| Strumień energii E= | 40328.1594 | kW
Tabela współczynników:
aij | j=0 | j=1 | j=2 | j=3 | j=4 | j=5
i=1 | 0.88539 | -4.4293 | 9.9616 | -13.6894 | 7.6042 | -1.7971
i=2 | 24.2469 | -156.3135 | 399.1567 | -503.6067 | 313.5063 | -77.0981
i=3 | -1.9974 | -4.7518 | 63.7767 | -156.2124 | 152.9724 | -53.9694
i=4 | 0.75278 | -1.9479 | -2.3244 | 11.6293 | -12.0174 | 3.8432
Na podstawie powyższego algorytmu wykonano ponizszy arkusz do sprawdzania aplikacji | [10 empty] | Obliczenie temperatury nasycenia ts , oC na podstawie ciśnienia nasycenia ps , bar a
221.2
OBLICZENIA: | j=0: PRZEGRZANA PARA WODNA | Obliczenia temperatury nasycenia | [7 empty] | (-lnbs)^i
WPISZ DANE | p= | 9 | bar abs |  | b= | 0.040687 | bs= | 0.040687 |  |  |  | 0 | a0 | 0.57803 | 1 | 0.57803
| t= | 175.3529 | oC, Ts= | 175.3529 | Q= | 0.69288 | -ln(bs)= | 3.2018 |  |  |  | 1 | a1 | -0.13026 | 3.2018 | -0.41709
TORBAR | j=0: DP=; j=1: 149; j=2: mbar |  | 0.57803 | 1 | 1 |  | 2 | a2 | 0.0046596 | 10.2518 | 0.047769
| d= | 203.1 | mm | A= | 323.8094 | cm2 |  | 0.41709 | 3.2018 | 3.2018 |  | 3 | a3 | 0.0090052 | 32.8246 | 0.29559
| j=0: K=; j=1: 0.6656 |  | 0.047769 | 10.2518 | 10.2518 |  | 4 | a4 | -0.005382 | 105.0993 | -0.56564
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 0.29559 | 32.8246 | 32.8246 |  | 5 | a5 | 0.0018473 | 336.5115 | 0.62163
1 | 0.88539 | -6.3926 | 20.7496 | -41.1534 | 32.9925 | -11.2534 |  | -0.56564 | 105.0993 | 105.0993 |  | 6 | a6 | -0.00041928 | 1077.457 | -0.45175
2 | 1.9731 | -18.358 | 67.6568 | -123.1969 | 110.6866 | -39.2855 |  | 0.62163 | 336.5115 | 336.5115 |  | 7 | a7 | 6.4067e-05 | 3449.8478 | 0.22102
3 | -0.0099197 | -0.034059 | 0.65975 | -2.3322 | 3.2962 | -1.6784 |  | -0.45175 | 1077.457 | 1077.457 |  | 8 | a8 | -6.5023e-06 | 11045.87 | -0.071823
4 | 0.00020282 | -0.00075742 | -0.0013044 | 0.0094191 | -0.014048 | 0.0064837 |  | 0.22102 | 3449.8478 | 3449.8478 |  | 9 | a9 | 4.1963e-07 | 35367.1382 | 0.014841
-4.7945 | 2.8487 | -24.7854 | 89.0648 | -166.6732 | 146.9613 | -52.2108 |  | -0.071823 | 11045.87 | 11045.87 |  | 10 | a10 | -1.5572e-08 | 113240.013 | -0.0017634
SUMAV= | [7 empty] | 0.014841 | 35367.1382 | 35367.1382 |  | 11 | a11 | 2.5281e-10 | 362576.7082 | 9.1662e-05
[8 empty] | -0.0017634 | 113240.013 | 113240.013 |  |  | ps | 9 | ts, oC | 175.3529 | oC
| objętośc wł. pary v= | 0.21479 | m3/kg |  | 0.059006 |  |  | 9.1662e-05 | 362576.7082 | 362576.7082 |  |  | bs= | 0.040687 | Ts, K | 448.5029 | K
[7 empty] | 647.3 | 715.3146
| gęstość pary r = | 4.6557 | kg/m3
[7 empty] | 374.15 |  |  |  | wpisz cisnienie nasycenia ps, bar a |  |  |  | zwracana temperatura nasycenia ts
E0= | j=0: 40.3897
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0.036024 | -0.52019 | 2.5327 | -6.6977 | 6.7119 | -2.7472
2 | 0.040139 | -0.74693 | 4.1291 | -10.0251 | 11.2588 | -4.7953
3 | -0.00013454 | -0.00092386 | 0.026843 | -0.12652 | 0.22352 | -0.13658
4 | 2.063e-06 | -1.5409e-05 | -3.9806e-05 | 0.00038324 | -0.00071445 | 0.00039571
-0.83739 | 0.076031 | -1.2681 | 6.6887 | -16.8489 | 18.1935 | -7.6786
SUMAH=
| entalpia własciwa h= | 2773405.6833 | J/kg
| Strumień masy M= | 26274.2581 | kg/h
| Strumień energii E= | 20241.438 | kW
Tabela współczynników:
aij | j=0 | j=1 | j=2 | j=3 | j=4 | j=5
i=1 | 0.88539 | -4.4293 | 9.9616 | -13.6894 | 7.6042 | -1.7971
i=2 | 24.2469 | -156.3135 | 399.1567 | -503.6067 | 313.5063 | -77.0981
i=3 | -1.9974 | -4.7518 | 63.7767 | -156.2124 | 152.9724 | -53.9694
i=4 | 0.75278 | -1.9479 | -2.3244 | 11.6293 | -12.0174 | 3.8432
Na podstawie powyższego algorytmu wykonano ponizszy arkusz do sprawdzania aplikacji | [10 empty] | Obliczenie temperatury nasycenia ts , oC na podstawie ciśnienia nasycenia ps , bar a
221.2
OBLICZENIA: | j=0: PRZEGRZANA PARA WODNA | Obliczenia temperatury nasycenia | [7 empty] | (-lnbs)^i
WPISZ DANE | p= | 7 | bar abs |  | b= | 0.031646 | bs= | 0.031646 |  |  |  | 0 | a0 | 0.57803 | 1 | 0.57803
| t= | 164.9491 | oC, Ts= | 164.9491 | Q= | 0.67681 | -ln(bs)= | 3.4532 |  |  |  | 1 | a1 | -0.13026 | 3.4532 | -0.44983
TORBAR | j=0: DP=; j=1: 149; j=2: mbar |  | 0.57803 | 1 | 1 |  | 2 | a2 | 0.0046596 | 11.9243 | 0.055563
| d= | 203.1 | mm | A= | 323.8094 | cm2 |  | 0.44983 | 3.4532 | 3.4532 |  | 3 | a3 | 0.0090052 | 41.1765 | 0.3708
| j=0: K=; j=1: 0.6656 |  | 0.055563 | 11.9243 | 11.9243 |  | 4 | a4 | -0.005382 | 142.1888 | -0.76526
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 0.3708 | 41.1765 | 41.1765 |  | 5 | a5 | 0.0018473 | 491.0002 | 0.90701
1 | 0.88539 | -6.5444 | 21.7468 | -44.1555 | 36.2399 | -12.6546 |  | -0.76526 | 142.1888 | 142.1888 |  | 6 | a6 | -0.00041928 | 1695.5009 | -0.71088
2 | 1.5346 | -14.6175 | 55.1509 | -102.8097 | 94.5632 | -34.36 |  | 0.90701 | 491.0002 | 491.0002 |  | 7 | a7 | 6.4067e-05 | 5854.8312 | 0.3751
3 | -0.0060008 | -0.021093 | 0.41829 | -1.5138 | 2.1902 | -1.1417 |  | -0.71088 | 1695.5009 | 1695.5009 |  | 8 | a8 | -6.5023e-06 | 20217.6519 | -0.13146
4 | 9.5427e-05 | -0.00036483 | -0.00064325 | 0.004755 | -0.0072601 | 0.0034305 |  | 0.3751 | 5854.8312 | 5854.8312 |  | 9 | a9 | 4.1963e-07 | 69814.7287 | 0.029296
-5.0948 | 2.4141 | -21.1833 | 77.3153 | -148.4742 | 132.9861 | -48.1528 |  | -0.13146 | 20217.6519 | 20217.6519 |  | 10 | a10 | -1.5572e-08 | 241081.2277 | -0.0037541
SUMAV= | [7 empty] | 0.029296 | 69814.7287 | 69814.7287 |  | 11 | a11 | 2.5281e-10 | 832491.3581 | 0.00021046
[8 empty] | -0.0037541 | 241081.2277 | 241081.2277 |  |  | ps | 7 | ts, oC | 164.9491 | oC
| objętośc wł. pary v= | 0.27269 | m3/kg |  | 0.059006 |  |  | 0.00021046 | 832491.3581 | 832491.3581 |  |  | bs= | 0.031646 | Ts, K | 438.0991 | K
[7 empty] | 647.3 | 747.2927
| gęstość pary r = | 3.6672 | kg/m3
[7 empty] | 374.15 |  |  |  | wpisz cisnienie nasycenia ps, bar a |  |  |  | zwracana temperatura nasycenia ts
E0= | j=0: 40.1043
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0.028019 | -0.4142 | 2.0646 | -5.5893 | 5.7342 | -2.4028
2 | 0.024282 | -0.46258 | 2.6179 | -6.5069 | 7.4813 | -3.262
3 | -6.33e-05 | -0.000445 | 0.013237 | -0.063873 | 0.11552 | -0.072261
4 | 7.5496e-07 | -5.7727e-06 | -1.5267e-05 | 0.00015048 | -0.00028719 | 0.00016284
-0.69547 | 0.052238 | -0.87723 | 4.6957 | -12.16 | 13.3307 | -5.7369
SUMAH=
| entalpia własciwa h= | 2763350.2767 | J/kg
| Strumień masy M= | 23318.6334 | kg/h
| Strumień energii E= | 17899.32 | kW
Tabela współczynników:
aij | j=0 | j=1 | j=2 | j=3 | j=4 | j=5
i=1 | 0.88539 | -4.4293 | 9.9616 | -13.6894 | 7.6042 | -1.7971
i=2 | 24.2469 | -156.3135 | 399.1567 | -503.6067 | 313.5063 | -77.0981
i=3 | -1.9974 | -4.7518 | 63.7767 | -156.2124 | 152.9724 | -53.9694
i=4 | 0.75278 | -1.9479 | -2.3244 | 11.6293 | -12.0174 | 3.8432
Na podstawie powyższego algorytmu wykonano ponizszy arkusz do sprawdzania aplikacji | [10 empty] | Obliczenie temperatury nasycenia ts , oC na podstawie ciśnienia nasycenia ps , bar a
221.2
OBLICZENIA: | j=0: PRZEGRZANA PARA WODNA | Obliczenia temperatury nasycenia | [7 empty] | (-lnbs)^i
WPISZ DANE | p= | 17 | bar abs |  | b= | 0.076854 | bs= | 0.076854 |  |  |  | 0 | a0 | 0.57803 | 1 | 0.57803
| t= | 204.3115 | oC, Ts= | 204.3115 | Q= | 0.73762 | -ln(bs)= | 2.5659 |  |  |  | 1 | a1 | -0.13026 | 2.5659 | -0.33424
TORBAR | j=0: DP=; j=1: 149; j=2: mbar |  | 0.57803 | 1 | 1 |  | 2 | a2 | 0.0046596 | 6.5836 | 0.030677
| d= | 203.1 | mm | A= | 323.8094 | cm2 |  | 0.33424 | 2.5659 | 2.5659 |  | 3 | a3 | 0.0090052 | 16.8926 | 0.15212
| j=0: K=; j=1: 0.6656 |  | 0.030677 | 6.5836 | 6.5836 |  | 4 | a4 | -0.005382 | 43.3439 | -0.23328
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 0.15212 | 16.8926 | 16.8926 |  | 5 | a5 | 0.0018473 | 111.214 | 0.20544
1 | 0.88539 | -6.0049 | 18.3089 | -34.1104 | 25.6876 | -8.2303 |  | -0.23328 | 43.3439 | 43.3439 |  | 6 | a6 | -0.00041928 | 285.359 | -0.11964
2 | 3.7269 | -32.573 | 112.7643 | -192.8799 | 162.783 | -54.2717 |  | 0.20544 | 111.214 | 111.214 |  | 7 | a7 | 6.4067e-05 | 732.1895 | 0.046909
3 | -0.035393 | -0.11415 | 2.077 | -6.8971 | 9.1565 | -4.3796 |  | -0.11964 | 285.359 | 285.359 |  | 8 | a8 | -6.5023e-06 | 1878.6913 | -0.012216
4 | 0.0013669 | -0.0047949 | -0.0077571 | 0.052615 | -0.073711 | 0.031958 |  | 0.046909 | 732.1895 | 732.1895 |  | 9 | a9 | 4.1963e-07 | 4820.4475 | 0.0020228
-4.1071 | 4.5783 | -38.6968 | 133.1425 | -233.8348 | 197.5534 | -66.8497 |  | -0.012216 | 1878.6913 | 1878.6913 |  | 10 | a10 | -1.5572e-08 | 12368.5641 | -0.0001926
SUMAV= | [7 empty] | 0.0020228 | 4820.4475 | 4820.4475 |  | 11 | a11 | 2.5281e-10 | 31735.9287 | 8.0231e-06
[8 empty] | -0.0001926 | 12368.5641 | 12368.5641 |  |  | ps | 17 | ts, oC | 204.3115 | oC
| objętośc wł. pary v= | 0.1166 | m3/kg |  | 0.059006 |  |  | 8.0231e-06 | 31735.9287 | 31735.9287 |  |  | bs= | 0.076854 | Ts, K | 477.4615 | K
[7 empty] | 647.3 | 637.0195
| gęstość pary r = | 8.5763 | kg/m3
[7 empty] | 374.15 |  |  |  | wpisz cisnienie nasycenia ps, bar a |  |  |  | zwracana temperatura nasycenia ts
E0= | j=0: 41.1882
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 0.068045 | -0.92299 | 4.2213 | -10.486 | 9.8709 | -3.7952
2 | 0.14321 | -2.5033 | 12.9995 | -29.647 | 31.2761 | -12.5129
3 | -0.00090668 | -0.0058486 | 0.15963 | -0.70675 | 1.1729 | -0.67317
4 | 2.6262e-05 | -0.00018425 | -0.00044712 | 0.0040436 | -0.0070811 | 0.0036841
-1.3425 | 0.21038 | -3.4324 | 17.38 | -40.8357 | 42.3128 | -16.9776
SUMAH=
| entalpia własciwa h= | 2793980.0282 | J/kg
| Strumień masy M= | 35660.4323 | kg/h
| Strumień energii E= | 27676.2599 | kW
A R K U S Z D O U K R Y C I A I C H R O N I E N I A
A R K U S Z D O U K R Y C I A I C H R O N I E N I A
A R K U S Z D O U K R Y C I A I C H R O N I E N I A
A R K U S Z D O U K R Y C I A I C H R O N I E N I A
A R K U S Z D O U K R Y C I A I C H R O N I E N I A
A R K U S Z D O U K R Y C I A I C H R O N I E N I A

## Inne koszty (hidden)
Kalkulacja obnizenia kosztów eksploatacji dla kotłów rusztowych
Aktualne koszty |  |  | Koszty po wybudowaniu instalacji EWHR
Udział masowy H | kg/kg
Udział masowy C | kg/kg | 54.55% | Redukcje emisji
Udział masowy S | kg/kg | 0.55% | Sulphur dioxide | % | 97 | [5 empty] | można wpisać "swoje" udziały do C3, C4 i C5
Udział masowy popiołu | kg/kg | 12% | Nitrous oxide | % | 55 |  | Żużel | Popiół
Udział masowy wilgoci | kg/kg |  | Dust | % | 90 | dla rusztowych | 70% | 25%
Wartość opałowa | MJ/kg | 22.6 | Odzysk ciepła | % | 11
Zużycie węgla | t | 1000 | Zużycie węgla | t | 890 | gdyby 1000t/miesiąc to moc kotłowni wyniesie |  | 7.1722 | MW | 0.37336 | kg/s paliwa |  | 0.052056 | kg pal/MW
sprawność kotła |  | 85% |  |  |  |  | szacunkowy strumień spalin suchych dla O2=13% | 2000 | m3n/MW | 2400 | kg/s /MW
cena węgla | PLN/t | 300
Emisje/t |  |  | Emisje/t
Benzopyrene | kg/tpal | 0.0004 | benzopyrene | kg/t | 0.0004
Sulphur dioxide | kg/tpal | 11 | Sulphur dioxide | kg/t | 0.33
Carbon dioxide | kg/tpal | 2000.0017 | Carbon dioxide | kg/t | 2000.0017 | poprawki w komórkach C14 |  | bo z 1 tony węgla kamiennego TYLKO o udziale masowym c= |  | 54.55% |  | s= | 0.55%
Dust | kg/tpal | 30 | Dust | kg/t | 3 | C15 |  |  | otrzymujemy | 2000.0017 | kg CO2/t |  | 11
Nitrous oxide | kg/tpal | 0.014215 | Nitrous oxide | kg/t | 0.014215 | C16
Carbon monoxide | kg/tpal | 0.0024013 | Carbon monoxide | kg/t | 0.0024013 |  | bowiem | C | +O2 | =CO2 |  | S+O2=SO2
[8 empty] | 1kmol | 1kmol | 1kmol
Wielkość emisji |  |  | Wielkość emisji |  |  |  |  | 12kg | 32kg | 44kg
benzopyrene | kg | 0.4 | benzopyrene | kg | 0.356 |  | stąd |  | 3.6667 | =masa CO2/masy C= |  | 2 | =masa SO2/masy S
Sulphur dioxide | kg | 11000 | Sulphur dioxide | kg | 293.7 | C17 | przy b.dobrze wyregulowanym spalaniu (metody pierwotne) |  | 0.014215 | kgNOx/tpal | wynosi emisja NOx
Carbon dioxide | t | 2000.0017 | Carbon dioxide | t | 1780.0015 | zbyt dużo C18 |  |  | 0.0024013 | kgCO/tpal
Dust | kg | 30000 | Dust | kg | 2670 |  |  |  | 370 | mg/m3spa | 0.74 | kg/MW | 0.014215 | kgNOx/tpal
Nitrous oxide | kg | 14.2154 | Nitrous oxide | kg | 12.6517 |  |  | 50 | 5e-05 | m3CO/m3spal = | 62.5 | mgCO/m3spal | 5.2083e-05 | kgCO/kgspal
Carbon monoxide | kg | 2.4013 | Carbon monoxide | kg | 2.1371 | [7 empty] | 0.125 | kgCO/MW
[13 empty] | 0.0024013 | kgCO/tpal
Stawki opłat
benzopyrene | PLN/kg | 381.36
Sulphur dioxide | PLN/kg | 0.53 |  | 30
Carbon dioxide | PLN/t | 0.29
Dust | PLN/kg | 0.35
Nitrous oxide | PLN/kg | 0.53
Carbon monoxide | PLN/kg | 0.11
Koszty emisji |  |  | Koszty emisji
benzopyrene | PLN | 152.544 | benzopyrene | PLN | 135.7642
Sulphur dioxide | PLN | 5830 | Sulphur dioxide | PLN | 155.661
Carbon dioxide | PLN | 580.0005 | Carbon dioxide | PLN | 516.2004
Nitrous oxide | PLN | 7.5342 | Nitrous oxide | PLN | 6.7054
Carbon monoxide | PLN | 0.26414 | Carbon monoxide | PLN | 0.23508
Łączne koszty paliwa i emisji |  |  | Łączne koszty paliwa i emisji
Koszt emisji | PLN | 6570.3428 | Koszt emisji | PLN | 814.5661
Koszt paliwa | PLN | 300000 | Koszt paliwa | PLN | 267000
całkowity koszt | PLN | 306570.3428 | całkowity koszt | PLN | 267814.5661 | Oszczędność | PLN | 38755.7767
Wykroplenie wody
ppm
A R K U S Z D O U K R Y C I A I C H R O N I E N I A

## Opis blokady (hidden)
[Excel] Jak w zabezpieczyć określone komórki przed zmianami ?
Opublikowano 11 października, 2013Autor: Marcin Lewandowski
Niestety często spotykamy na swojej drodze użytkowników, którzy nie rozumieją formuł znajdujących się w naszych arkuszach i na ich barki zrzucają błędne wyniki. Często za tym idzie wpisanie z palca wartości, gdzie były nasze formuły. Chcąc zabezpieczyć arkusz przed takimi “udoskonaleniami” dokonamy jego modyfikacji w następujący sposób.
Jako że ochrona komórek sprowadza się do ochrony całego arkusza należy określić które komórki będą edytowalne przez użytkowników którym udostępnimy arkusz.
Zaznaczamy komórki do edycji, następnie klikamy prawym przyciskiem na jednej z zaznaczonych komórek i wybieramy (Format Cell).
Następnie wybieramy RECENZJA w zakładce Ochrona (Protection) i od zaznaczamy checkbox Zablokuj (Locked) końcowo klikamy OK
3. Usuwamy blokowanie wybranych komórek: Zaznaczamy komórki, które chcemy edytować,
i klikamy na nie prawym przyciskiem myszy. Z menu wybieramy Formatuj komórki…, klikamy na kartę Ochrona, usuwamy zaznaczenie z pola Zablokuj i klikamy na OK.
Po wykonaniu powyższych czynności, aby blokada komórek działała należy zablokować arkusz. Aby tego dokonać wybieramy z menu głównego Recenzja (Review) następnie Chroń arkusz (Protect Sheet) i wybieramy Chroń arkusz
W wyświetlonym oknie wprowadzamy hasło do ochrony arkusza i zablokowanych komórek. Niezbędne jest zaznaczenie checkpoint znajdującej się powyżej hasła. Wpisujemy hasło | √
Po zatwierdzeniu zabezpieczeń aplikacja poprosi o ponowne wpisanie hasła wyświetlając malutkie okienko.
Zabezpieczamy arkusz: Z menu wybieramy Formatuj komórki…, klikamy na kartę Ochrona, usuwamy zaznaczenie z pola Zablokuj i klikamy na OK.
Tak zabezpieczony dokument możemy spokojnie przekazać użytkownikom do wypełniania. Klikając bowiem w zabezpieczone komórki otrzymamy komunikat
hasło ochrony: postrowski
użyte w Kalkulator Odzysku Ciepła_ Blok
KLIKAMY W TO POLE
v
1. Formatujemy komórki: Otwieramy plik Excela z danymi i kliknięciem na (patrz
obrazek poniżej) zaznaczamy wszystkie komórki. Następnie klikamy prawym przyciskiem
myszy na dowolne pole i z menu wybieramy Formatuj komórki…
2. Blokujemy komórki: Klikamy na kartę Ochrona, zaznaczamy pole Zablokuj i klikamy na OK.
3. Usuwamy blokowanie wybranych komórek: Zaznaczamy komórki, które chcemy
edytować, i klikamy na nie prawym przyciskiem myszy. Z menu wybieramy Formatuj komórki…,
klikamy na kartę Ochrona, usuwamy zaznaczenie z pola Zablokuj i klikamy na OK.
4. Zabezpieczamy arkusz: Klikamy na zakładkę arkusza prawym przyciskiem myszy i z
wyświetlonego menu wybieramy Chroń arkusz… Klikamy na OK.
5. Sprawdzamy zabezpieczenie: Od tej pory będzie można edytować wyłącznie komórki,
z których usunęliśmy zabezpieczenie w punkcie 3. Pozostałe pola będą zabezpieczone
przed edycją (patrz obrazek poniżej).